|  |  |  |  |  | Numer rejestru |  | 17016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat: | Operat wodnoprawny na przebudowę oraz na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres Inwestora | Gmina Cekcyn ul. Szkolna 2 89-511 Cekcyn |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający | Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl ul. Świecka 21 89-500 Tuchola |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki autorskiej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z a k ł a d S o z o t e c h n i k i Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 3 85-029 Bydgoszcz Tel. +48/52/3729161 Faks +48/52/3406285 www.sozo.com.pl |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  | Data | Podpis |  |
| inż. Stanisław Kryszewski Biegły Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko nr 0030-kierownik zespołu |  |  |  |  | 06.04.2017 |  |  |
| mgr inż. Dominika Danielak Projektant z zakresu ochrony środowiska-gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  | 06.04.2017 |  |  |
| BYDGOSZCZ KWIECIEŃ 2017 r. |  |  |  |  |  |  |  |

Copyright by Zakład Sozotechniki

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego opracowania nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie

i w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów,

bez pisemnej zgody Zakładu Sozotechniki.

Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym

Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny na przebudowę istniejącej studni nr 1 oraz na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce o nr 47/5 (obręb 0002, Cekcyn; jednostka ewidencyjna 04160_2, Cekcyn).

Studnia nr 1 została wykonana w 1986 roku. Woda wówczas była wykorzystywana do celów głównie produkcyjnych Obwodu Drogowego nr IV w Cekcynku (Rejon Dróg Publicznych Chojnice). Obecnie ujęcie jest własnością Gminy Cekcyn, a woda z ujęcia nie była pobierana od końca lat 80 ubiegłego wieku (po likwidacji zakładu). Gmina nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. W lutym 2016 r. przeprowadzono pompowanie oczyszczające studni i przeprowadzono badanie fizykochemiczne wody surowej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi po jej uzdatnieniu.

Obecnie na terenie gminy Cekcyn znajdują się 2 lokalne ujęcia wody: w Cekcynie (wyłączone od sierpnia 2015 roku - ze względu na przekroczenia pestycydów) i w Wielkich Budziskach. Oba ujęcia składają się z 1 studni o wydajności 68 m3/h (Cekcyn) i 30,35 m3h (Wielkie Budziska). Ujęcia pobierają wody z utworów trzeciorzędowych. Ujęcie w Cekcynie dostarczało wodę do miejscowości: Bieszewo, Cekcyn, Cekcynek, Dębowiec, Gołąbek, Huta, Iwiec, Knieja, Kosowo, Kowalskie Błota, Kruszka, Lubińsk, Łosiny, Nowy Sumin, Okiersk, Okoninek, Ostrowo, Stary Sumin, Wierzchucin, Wierzchlas, Wysoka, Zalesie, Zamarte. Ujęcie w Wielkich Budziskach dostarcza wodę do miejscowości: Wielkie Budziska, Krzywogoniec, Małe Gacno, Wielkie Gacno, Ludwichowo, Trzebciny, Zdroje, Brzozie, Mikołajskie, Zielonka, Suchom, Lisiny i Małe Budziska. Gmina nie planuje ponownego pobierania wody z ujęcia w Cekcynie.

Gmina Cekcyn na lata 2016-2020 w obszarze „Zasoby i jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa” zaplanowała realizację działania mającego na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wody do picia poprzez rozwój i modernizację infrastruktury wodociągowej w tym: budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Błądzim i Dębowiec, wykonanie drugiej studni głębinowej na ujęciu w Wielkich Budziskach oraz budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek.

W związku z powyższym Gmina Cekcyn planuje ponowne rozpoczęcie pobierania wody podziemnej z przedmiotowego ujęcia (studnia nr 1), która będzie uzdatniana w nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody. Woda wykorzystywana byłaby na cele socjalno-bytowe mieszkańców, którzy wcześniej mieli dostarczaną wodę z ujęcia w Cekcynie – obecnie wyłączonego  (miejscowości: Bieszewo, Cekcyn, Cekcynek, Dębowiec, Gołąbek, Huta Mała, Iwiec, Knieja, Kosowo, Kowalskie Błota, Kruszka, Lubińsk, Łosiny, Nowy Sumin, Okoninek, Ostrowo, Stary Sumin, Wierzchlas, Wierzchucin, Wysoka, Zalesie i Zamarte) oraz dodatkowo mieszkańców miejscowości: Brzozie, Madera, Mikołajskie, Pustelnia, Siwe Bagno, Skrajna, Stary Wierzchucin, Szklana Huta, Wielkie Gacno i Wrzosowisko. Z wody z ujęcia miałoby korzystać około 4828 mieszkańców. Woda surowa ze względu na podwyższoną zawartość żelaza i manganu, będzie poddawana procesowi uzdatniania. W trakcie tego procesu powstawać będą wody popłuczne (z płukania filtrów), które trafią do oczyszczalni wód popłucznych (zlokalizowanej w budynku hali technologicznej SUW Cekcynek). Po oczyszczeniu wody popłuczne będą zawracane do układu. Osady powstałe podczas oczyszczania wód popłucznych będą stanowiły odpad i będą zagospodarowywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zajmujące się utylizacją w ramach umowy serwisowej.

Gmina Cekcyn uzyskała decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn” (decyzja z dnia 15 listopada 2016 r. znak: OŚ.6220.9.2016) wraz z decyzją zmieniającą z dnia 6 lutego 2017 r. (znak: OŚ.6220.17.2016) – zmiana w zakresie sposobu odprowadzania wód popłucznych (początkowo planowano odprowadzenie do rowu otwartego). Planowana inwestycja obejmie:

- budowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z technologią uzdatniania wody,

- budowę dwóch zbiorników magazynowych wody o pojemności 150 m3 każdy,

- budowę pompowni II0 dostarczającej wodę do sieci,

- sieć wodociągową magistralną o długości 400 m, łączącą stację SUW z istniejącą siecią wodociągową rozdzielczą,

- budowę systemu oczyszczania wód popłucznych poprzez odprowadzenie wody w procesie płukania filtrów do odstojnika wód popłucznych,

- przebudowę istniejącej studni nr 1,

- budowę nowej studni nr 2.

Przebudowa istniejącej studni nr 1 będzie obejmować jej regenerację, wymianę pompy i wymianę obudowy na obudowę typu Lange.

Dla planowanego wykonania studni nr 2 Starosta Tucholski dnia 5 sierpnia 2016 r. wydał decyzję znak: OŚ.6530.7.2016 zatwierdzającą „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 2 dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na działce nr 47/5 w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie” na czas oznaczony do dnia 31 lipca 2018 r. Gmina Cekcyn wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni nr 2 oraz po jej wykonaniu i zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej wystąpi o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody. Studnie mają pracować naprzemiennie, w ramach jednych zasobów.

Planowany pobór wody wynosi:

Q maxr = 354 926 m3/rok

Q śrd = 748 m3/dobę

Q maxh = 45 m3/h

Ilość pobieranej wody będzie kontrolowana za pomocą przepływomierza kołnierzowego DN100, zlokalizowanego w budynku hali technologicznej SUW Cekcynek. Woda z ujęcia będzie czerpana pompą głębinową Grundfos SP46-5 7,5kW o wydajności 45 m3/h i tłoczona do budynku stacji uzdatniania. Wydajność pompy dopasowana jest do wydajności eksploatacyjnej studni.

Proponuje się wykonywanie wymaganych analiz pobieranej wody (po procesie uzdatniania) z częstotliwością 1 raz w roku. Zakres wykonywania analizy pobieranej wody wraz z najwyższymi dopuszczalnymi wartościami przedstawiono w tabeli poniżej.

| Zakres wykonywania analizy pobieranej wody wraz z najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametr | Jednostka | Dopuszczalne zakresy wartości |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Barwa | mg/l Pt | 15 |
| 2 | Mętność | NTU | 1 |
| 3 | Odczyn | pH | 6,5-9,5 |
| 4 | Przewodność | uS/cm | 2500 |
| 5 | Smak | - | Akcept. |
| 6 | Zapach | - | Akcept. |
| 7 | Żelazo ogólne | mg/l Fe | 0,2 |
| 8 | Jon amonowy | mg/l NH3 | 0,5 |
| 9 | Azotyny | mg/l NO2 | 0,5 |
| 10 | Azotany | mg/l NO3 | 50,0 |
| 11 | Mangan | mg/l Mn | 0,05 |
| 12 | Escherichia coli | jtk | 0 (w próbce 100 ml) |
| 13 | Enterokoki | jtk | 0 (w próbce 100 ml) |
| 14 | Bakterie grupy coli | jtk | 0 (w próbce 100 ml) |
| Jtk – liczba mikroorganizmów Przewodność oznaczana w temperaturze 25°C Akceptowalny – przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |  |  |  |

Dodatkowo proponuje się prowadzenie pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach z częstotliwością 1 raz na rok oraz rejestrowania wyników pomiarów w książce eksploatacji studni.

Współrzędne geograficzne studni

| Szerokość geograficzna | Długość geograficzna |
| --- | --- |
| 53°34’19,8145” N | 17°58’54,4505” E |

Proponuje się wydanie pozwolenia na okres 20 lat.

I. Część OPISOWA.

1.	Podstawa opracowania	6

2.	Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu	6

3.	Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód w świetle obowiązujących przepisów	6

4.	Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych	8

5.	Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli	8

6.	Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich	10

7.	Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania	11

8.	Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	12

9.	Określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody	13

10.	Określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody	14

11.	Opis techniczny urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody	14

12.	Zakres i częstotliwość wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody	16

13.	Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach	16

14.	Prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody ze studni	16

15.	Konieczność ustanawiania stref ochronnych dla ujęcia	17

16.	Informacje o sposobie gospodarowania osadów ściekowych	17

17.	Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy i krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych	18

18.	Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych	20

19.	Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych	21

20.	Literatura i wykorzystane materiały	23

II. Część graficzna.

- Orientacyjna lokalizacja studni

- Lokalizacja studni wraz z zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód (naniesiona na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu) w skali 1:2000 (rysunek nr 2a w skali 1:1000)

- Budowa geologiczna

- Modernizacja istniejącej studni nr 1

- Planowane zagospodarowanie działki

III. ZAŁĄCZNIKI.

- Wykaz podmiotów i działek

- Zatwierdzenie dokumentacji zawierającej ustalenie zasobów eksploatacyjnych

- Sprawozdania z badań jakości wody ze studni nr 1

- Charakterystyka i wymiary pompy

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji uzdatniania wody (ze zmianą)

Dokumentacja hydrogeologiczna stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej

(wersja elektroniczna).

I. CZĘŚĆ OPISOWA

# Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Studia Projektowego Eko-System Radosław Ryl przy ul. Świeckiej 21 w Tucholi.

Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny na przebudowę studni nr 1 oraz pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego (studnia nr 1) zlokalizowanego na działce nr 47/5 w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.

# Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Gmina Cekcyn

ul. Szkolna 2

89-511 Cekcyn

# Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód w świetle obowiązujących przepisów

Na mocy art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469, ze zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na szczególne korzystanie z wód oraz na  wykonanie urządzeń wodnych.

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa  rolnego (z zastrzeżeniami), natomiast powszechne służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez zastosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz na zasadach określonych w przepisach odrębnych amatorskiego połowu ryb. Szczególne korzystanie z wód obejmuje m.in. pobór wód podziemnych.

Zgodnie z art.9 ust.1 pkt.19 wyżej wymienionej ustawy Prawo wodne do urządzeń wodnych zalicza się m.in.: obiekty służące do ujmowania wód podziemnych. Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji (art.9 ust.2 pkt.2).

Na podstawie art. 128 ust. 1 w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego zgodnie z art. 131 Prawa wodnego, dołącza się:

- operat wodnoprawny,

- decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana,

- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,

- dokumentację hydrogeologiczną.

Zawartość operatu wodnoprawnego, składającego się z części opisowej i graficznej określa art. 132 Prawa wodnego.

Studnia nr 1 została wykonana w 1986 roku. Woda wówczas była wykorzystywana do celów głównie produkcyjnych Obwodu Drogowego nr IV w Cekcynku (Rejon Dróg Publicznych Chojnice). Obecnie ujęcie jest własnością Gminy Cekcyn, a woda z ujęcia nie była pobierana od końca lat 80 ubiegłego wieku (po likwidacji zakładu). Gmina nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. W lutym 2016 r. przeprowadzono pompowanie oczyszczające studni i przeprowadzono badanie fizykochemiczne wody surowej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uzdatnieniu.

Obecnie na terenie gminy Cekcyn znajdują się 2 lokalne ujęcia wody: w Cekcynie (wyłączone od sierpnia 2015 roku - ze względu na przekroczenia pestycydów) i w Wielkich Budziskach. Oba ujęcia składają się z 1 studni o wydajności 68 m3/h (Cekcyn) i 30,35 m3h (Wielkie Budziska). Ujęcia pobierają wody z utworów trzeciorzędowych. Ujęcie w Cekcynie dostarczało wodę do miejscowości: Bieszewo, Cekcyn, Cekcynek, Dębowiec, Gołąbek, Huta, Iwiec, Knieja, Kosowo, Kowalskie Błota, Kruszka, Lubińsk, Łosiny, Nowy Sumin, Okiersk, Okoninek, Ostrowo, Stary Sumin, Wierzchucin, Wierzchlas, Wysoka, Zalesie, Zamarte. Ujęcie w Wielkich Budziskach dostarcza wodę do miejscowości: Wielkie Budziska, Krzywogoniec, Małe Gacno, Wielkie Gacno, Ludwichowo, Trzebciny, Zdroje, Brzozie, Mikołajskie, Zielonka, Suchom, Lisiny i Małe Budziska. Gmina nie planuje ponownego pobierania wody z ujęcia w Cekcynie.

Gmina na lata 2016-2020 w obszarze „Zasoby i jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa” zaplanowała realizację działania mającego na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wody do picia poprzez rozwój i modernizację infrastruktury wodociągowej w tym: budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Błądzim i Dębowiec, wykonanie drugiej studni głębinowej na ujęciu w Wielkich Budziskach oraz budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek.

W związku z powyższym Gmina Cekcyn planuje ponowne rozpoczęcie pobierania wody podziemnej z przedmiotowego ujęcia (studnia nr 1), która będzie uzdatniana w nowoprojektowanej stacji uzdatniania wody. Woda wykorzystywana byłaby na cele socjalno-bytowe mieszkańców, którzy wcześniej mieli dostarczaną wodę z ujęcia w Cekcynie – obecnie wyłączonego  (miejscowości: Bieszewo, Cekcyn, Cekcynek, Dębowiec, Gołąbek, Huta Mała, Iwiec, Knieja, Kosowo, Kowalskie Błota, Kruszka, Lubińsk, Łosiny, Nowy Sumin, Okoninek, Ostrowo, Stary Sumin, Wierzchlas, Wierzchucin, Wysoka, Zalesie i Zamarte) oraz dodatkowo mieszkańców miejscowości: Brzozie, Madera, Mikołajskie, Pustelnia, Siwe Bagno, Skrajna, Stary Wierzchucin, Szklana Huta, Wielkie Gacno i Wrzosowisko. Z wody z ujęcia miałoby korzystać około 4828 mieszkańców. Woda surowa ze względu na podwyższoną zawartość żelaza i manganu, będzie poddawana procesowi uzdatniania. W trakcie tego procesu powstawać będą wody popłuczne (z płukania filtrów), które trafią do oczyszczalni wód popłucznych (zlokalizowanej w budynku hali technologicznej SUW Cekcynek). Po oczyszczeniu wody popłuczne będą zawracane do układu. Osady powstałe podczas oczyszczania wód popłucznych będą stanowiły odpad i będą zagospodarowywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zajmujące się utylizacją w ramach umowy serwisowej.

Gmina Cekcyn uzyskała decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn” (decyzja z dnia 15 listopada 2016 r. znak: OŚ.6220.9.2016) wraz z decyzją zmieniającą z dnia 6 lutego 2017 r. (znak: OŚ.6220.17.2016) – zmiana w zakresie sposobu odprowadzania wód popłucznych (początkowo planowano odprowadzenie do rowu otwartego). Planowana inwestycja obejmie:

- budowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z technologią uzdatniania wody,

- budowę dwóch zbiorników magazynowych wody o pojemności 150 m3 każdy,

- budowę pompowni II° dostarczającej wodę do sieci,

- sieć wodociągową magistralną o długości 400 m, łączącą stację SUW z istniejącą siecią wodociągową rozdzielczą,

- budowę systemu oczyszczania wód popłucznych poprzez odprowadzenie wody w procesie płukania filtrów do odstojnika wód popłucznych,

- przebudowę istniejącej studni nr 1,

- budowę nowej studni nr 2.

Przebudowa istniejącej studni nr 1 będzie obejmować jej regenerację, wymianę pompy i wymianę obudowy na obudowę typu Lange. Schemat modernizacji stanowi rysunek nr 1.

Dla planowanej studni nr 2 Starosta Tucholski dnia 5 sierpnia 2016 r. wydał decyzję znak: OŚ.6530.7.2016 zatwierdzającą „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 2 dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na działce nr 47/5 w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie” na czas oznaczony do dnia 31 lipca 2018 r. Gmina Cekcyn wystąpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni nr 2 oraz po jej wykonaniu i zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej wystąpi o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody. Studnie mają pracować naprzemiennie, w ramach jednych zasobów.

# Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych

Planowany pobór wody będzie rejestrowany za pomocą przepływomierza kołnierzowego DN100 (zlokalizowany w budynku hali technologicznej SUW Cekcynek). W zasięgu zamierzonego korzystania z wód nie występują znaki żeglugowe.

# Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli

Ujęcie wody (studnia nr 1) zlokalizowane jest na działce o nr 47/5 (obręb 0002, Cekcyn; jednostka ewidencyjna 04160_2, Cekcyn).

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki: 47/5, 47/8, 47/7, 47/9, 132/7, 49, 50, 51, 48/5, 1063, 53, 54/2 i 48/4, 45/1 i 132/7.

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód przedstawiono w tabeli nr 5-1.

| Tabela nr 5-1 Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nr działki | Właściciele/użytkownik wieczysty | Adres/siedziba |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 47/5 | Gmina Cekcyn | ul. Szkolna 2 89-511 Cekcyn |
| 2 | 47/9 |  |  |
| 3 | 48/5 |  |  |
| 4 | 50 | Skarb Państwa | - |
| 5 | 49 | Falkowski Ryszard Falkowska Zofia | Cekcynek 53, 89-511 Cekcynek |
| 6 | 51 | Bąk Józef | Cekcyn, 89-511 Cekcyn |
| 7 | 1063 | Chmielnik Maciej Tomasz | ul. Nakielska 69/1, 85-347 Bydgoszcz |
| 8 | 53 | Stachowicz Zbigniew Józef | Cekcynek 47, Cekcyn |
| 9 | 54/2 | Łukasz Górecki | Kosowo 11, 89-512 Kosowo |
| 10 | 47/8 | Romanowski Stefan | Cekcynek 24 |
| 11 | 47/7 | Glazik Hieronim Glazik Elżbieta | Cekcynek 59, 89-511 Cekcynek |
| 12 | 48/4 | Hippler Artur Piotr Hippler Karol Jan Hippler Marian Paweł Hippler Przemysław Piotr Hippler Ryszard Kołodziejska Alina Barbara | Cekcynek 51, 89-511 Cekcynek Cekcynek 51, 89-511 Cekcynek Cekcynek 51, 89-511 Cekcynek ul. Bractwa Kurkowego 5/1, 89-500 Tuchola Cekcynek 51, 89-511 Cekcynek Cekcynek 37, 89-511 Cekcynek |
| 13 | 45/1 | Thiel Marian Jerzy Thiel Urszula Irena | ul. F.Szopena 37 41-500 Chorzów |
| 14 | 132/7 | Powiat Tucholski | ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola |

Zasięg leja depresji wynosi 95 m (na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej).

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód  przedstawiono na rysunku nr 4-1 oraz na rysunku nr 2 (naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu). Jest to zasięg oddziaływania ujęcia w trakcie poboru wody z wydajnością równą zasobom ujęcia. Oddziaływanie ujęcia w czasie poboru wody powoduje jedynie okresowe obniżenie wysokości zwierciadła.

Rysunek nr 5-1 Zasięg oddziaływania ujęcia w trakcie poboru wody z wydajnością równą zasobom ujęcia

(Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl)

W zasięgu oddziaływania przedmiotowego ujęcia nie są zlokalizowane inne studnie pobierające wodę podziemną. Najbliższe ujęcie zlokalizowane jest w odległości 2,5 km. Lokalizację najbliższych ujęć przedstawiono na rysunku nr 5-2.

Rysunek nr 5-2 Lokalizacja najbliższych ujęć

# Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich

Obowiązkiem użytkownika urządzeń wodnych ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
w stosunku do osób trzecich jest:

        - utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym,

        - utrzymywanie w sprawności urządzeń do pomiaru ilości pobieranych wód,

        - przestrzeganie zapisów ustawy Prawo wodne,

        - przestrzeganie warunków ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

        - przeciwdziałanie szkodom lub ich naprawa, jeżeli źródłem szkód będzie zła eksploatacja obiektu,

        - przestrzeganie zaleceń RZGW w zakresie gospodarki wodnej.

Planowany pobór wód podziemnych ze studni nr 1 nie będzie oddziaływać negatywnie na teren gruntów sąsiednich przy prawidłowej eksploatacji studni. Właściciele położonych w sąsiedztwie terenów 
i obiektów budowlanych nie są narażeni na szkody spowodowane wnioskowanym pozwoleniem wodnoprawnym.

# Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania

Ujęcie wody (studnia nr 1) zlokalizowane jest na działce nr 47/5 (obręb 0002, Cekcyn; jednostka ewidencyjna 04160_2, Cekcyn).

Współrzędne geograficzne studni

| Szerokość geograficzna | Długość geograficzna |
| --- | --- |
| 53°34’19,8145” N | 17°58’54,4505” E |

Studnia nr 1 została wykonana w czerwcu 1986 r. przez Hydrogeowiert Grudziądz dla Rejonu Dróg Publicznych Pawłówko w Chojnicach. Użytkownikiem wody był wówczas Obwód Drogowy nr IV w Cekcynku. Studnia ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny zalegający w przedziale głębokości 26,2 – ponad 50,0 m ppt.

Zasoby wody

Q = 45 m3/h

s = 1,3 m

Zarurowanie

2 sztuki kolumn rur

18’’ – średnica pierwszej kolumny

16’’ - średnica końcowej kolumny

Filtr

Średnica – 9 5/8’’

Typ – siatkowy

Długość robocza – 6,2 m

Pompowanie oczyszczające wykonano w czasie 24 h w dniach 19-20.11.1986 roku z maksymalną 45,0 m3/h.

Charakteryzuje się zwierciadłem napiętym, które stabilizuje się 2,9 m n.p.t (ciśnienie subartezyjskie).

Profil geologiczny studni

| 26,2 - 32,0 32,0 - 35,0 35,0 - 39,0 39,0 - 41,0 41,0 - 44,0 44,0 - 47,0 47,0 - 50,0 | piasek pylasty piasek różnoziarnisty piasek różnoziarnisty piasek różnoziarnisty piasek różnoziarnisty piasek średnioziarnisty piasek średnioziarnisty |
| --- | --- |

Dane techniczne studni przedstawiono w tabeli nr 7-1.

| Tabela nr 7-1 Dane techniczne studni |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Studnia nr 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rok wykonania | 1986 |
| 2 | Głębokość w metrach | 50,0 |
| 3 | Stratografia | czwartorzęd |
| 4 | Poziom statyczny zwierciadła wody w m ppt | +2,9 |
| 5 | Wydajność jednostkowa w m3/h | 45,0 |
| 6 | Depresja w metrach | 1,3 |

Przebudowa istniejącej studni nr 1 będzie obejmować jej regenerację, wymianę pompy i wymianę obudowy na obudowę typu Lange. Przebudowa studni nie wpłynie na zmianę parametrów technicznych zestawionych w tabeli powyżej.

Ze względu na to, że woda ze studni nie była pobierana od końca lat 80 ubiegłego wieku (po likwidacji zakładu) przewidziano przeprowadzenie jej regeneracji. Celem regeneracji jest usunięcie wszystkich nagromadzonych osadów mineralnych i chemicznych z wnętrza filtra, żwirowej obsypki filtracyjnej i sąsiadującej z nią warstwy wodonośnej. Planuje się zastosowanie metody czyszczenia chemicznego lub impulsowo – chemicznego.

Studnia posiada obudowę z 2 kręgów betonowych o średnicy DN 1200. Planowana przebudowa będzie związana ze zmianą obecnej obudowy na obudowę typu Lange. Istniejąca rura studzienna zostanie zwieńczona hermetyczną głowicą wyprowadzoną ponad poziom gruntu. Całość armatury studni zabezpieczona będzie pokrywą z laminatu, który jest wysoce odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne wraz z omówieniem morfologii i hydrografii omówione są w „Dokumentacji hydrogeologicznej” przyjętej bez zastrzeżeń decyzją z dnia 6 kwietnia 1987 r. znak. OS.II-8530/53/136/87 (załącznik nr 2).

# Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym przedstawia tabela 8-1.

Sprawozdania z badań fizykochemicznych wody ze studni nr 1 wykonane w lutym 2016 roku przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. oraz w listopadzie 1986 r. (przez A.Berkowskiego) stanowią załącznik nr 3.

| Tabela nr 8-1 Skład fizykochemiczny wody ze studni nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Parametr | Jednostka |  | Wynik |  |  |  |  | Dopuszczalne wartości dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Metoda badawcza |  |
|  |  |  |  |  | luty 2016 rok |  |  | listopad 1986 rok |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 1 | pH |  |  | - |  | 7,7 | 7,45 |  | 6,5-9,5 |  |  | PN-EN ISO 10523:2012 |
| 2 | Przewodność elektryczna właściwa |  |  | µS/cm |  | 326 | nb |  | 2500 |  |  | PN-EN 27888:1999 |
| 3 | Mętność |  |  | NTU/FNU |  | 2,0 | mętna |  | 1 |  |  | PN-EN-ISO 7027:2003 p.6.3 |
| 4 | Barwa |  |  | mg/l |  | 10 | 10 |  | - |  |  | PN-EN-ISO 7887:2012 p.7 |
| 5 | Żelazo ogólne |  |  | µg/l |  | 1310 | 1100 |  | 200 |  |  | PN-ISO 6332:2001 p.7.1.1 |
| 6 | Mangan |  |  | µg/l |  | 176 | 160 |  | 50 |  |  | PB/02 ed 02 z dn.23.06.2008 w oparciu o test firmy Hach Lange 8149 |
| 7 | Azotany |  |  | mg/l |  | <0,2 | 0,07 |  | 50 |  |  | PN-82/C-04576/08 |
| 8 | Azotyny |  |  | mg/l |  | <0,01 | nw |  | 0,5 |  |  | PN-EN 26777:1999 |
| 9 | Jon amonowy |  |  | mg/l |  | 0,15 | 0,12 |  | 0,5 |  |  | PN-ISO 7150-1:2002 |
| 10 | Chlorki |  |  | mg/l |  | <5 | 9,4 |  | 250 |  |  | PN-ISO 9297:1994 |
| 11 | Siarczany |  |  | mg/l |  | 14,4 | ślady |  | 250 |  |  | PN-ISO 9280:2002 |
| 12 | Twardość ogólna |  |  | mg CaCO3 |  | 158 | 153,081) |  | 60-500 |  |  | PN-ISO 6059:1999 |
| 13 | Indeks nadmanganianowy |  |  | mg/l |  | 0,58 | nb |  | - |  |  | PN-EN ISO 8467:2001 |
| 14 | Glin |  |  | µg/l |  | <50 | nb |  | 200 |  |  | PB-08 ed 01 z dn 01.02.20011 w oparciu o test firmy Hach Lange 8326 |
| 15 | Sucha pozostałość |  |  | mg/l |  | 173 | 100 |  | - |  |  | PN-78/C-04541 |
| 16 | o-fosforany |  |  | mg/l |  | 0,58 | nb |  | - |  |  | PN-EN ISO 6678:2006 +Ap1:2010 + Ap2:2010 |

nb – nie badano

nw – nie wykryto

1)Przeliczono ze stopni niemieckich na mgCaCO3  wg zależności 1°n=17,8 mg/l (oryginalny wynik 8,6°n)

Przekroczenia wartości dopuszczalnych wytłuszczono

Ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych dla żelaza, manganu i mętności woda ze studni nr 1 będzie mogła być przeznaczona do spożycia przez ludzi dopiero po jej uzdatnieniu. Stacja uzdatniania wody (SUW Cekcynek) zlokalizowana będzie na tej samej działce co ujęcie wody. Jakość wody po uzdatnieniu nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

# Określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody

Proponuje się.

Q maxr = 354 926 m3/rok

Q śrd = 748 m3/dobę

Q maxh = 45 m3/h

Dane wejściowe:

Założenia ilości pobieranej wody na podstawie projektu budowy stacji uzdatniania wody

Ilość mieszkańców, do których ma być dostarczona woda – 4828

Współczynnik nierównomierności – 1,3

Wskaźniki jednostkowe zapotrzebowania wody:

- mieszkalnictwo - 110 dm3/mieszkańca x dobę,

- usługi – 15 dm3/pracownika x dobę,

- utrzymanie zieleni i potrzeby gospodarskie – 30 dm3/mieszkańca x dobę.

Łączne zapotrzebowanie na wodę wynosi 155 dm3/mieszkańca * dobę

Bilans zapotrzebowania

Qsrd = 4828 x 0,155 m3/d = 748 m3/d

Qmaxr = 748 * 1,3 = 354 926 m3/rok

# Określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody

Ilość pobieranej wody będzie kontrolowana za pomocą przepływomierza kołnierzowego DN100, zlokalizowanego w budynku hali technologicznej SUW Cekcynek.

# Opis techniczny urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody

Woda z ujęcia będzie czerpana pompą głębinową Grundfos SP46-5 7,5kW o wydajności 45 m3/h i tłoczona do budynku stacji uzdatniania. Wydajność pompy dopasowana jest do wydajności eksploatacyjnej studni.

Charakterystyka i wymiary zastosowanej pompy przedstawiono w załączniku nr 4.

Woda ze studni, by mogła być spożywana przez ludzi musi być uzdatniana (ze względu na przekroczone wartości dopuszczalne wskaźników przedstawione w tabeli nr 8-1).

Obecnie na działce 47/5 zlokalizowana jest istniejąca studnia nr 1. Wójt Gminy Cekcyn 15 listopada 2016 r. wydał decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn” (znak: OŚ.6220.9.2016) wraz z decyzją zmieniającą z dnia 6 lutego 2017 r. (znak: OŚ.6220.17.2016) – zmiana w zakresie sposobu odprowadzania wód popłucznych. Początkowo planowano odprowadzenie do rowu otwartego. Obecnie zakłada się, że wody popłuczne będą podczyszczane i zawracane do układu.  Decyzje stanowią załącznik nr 5.

Technologia uzdatniania wody

Proces uzdatniania wody i układ technologiczny stacji uzależniony był od jakości wody surowej i wymaganej sprawności usuwania związków żelaza i manganu.

Z uwagi na skład wody surowej przyjęto następujący układ uzdatniania wody:

- pompownia I stopnia – woda z ujęcia dostarczana będzie do ciągu technologicznego uzdatnia wody;

- aeracja jednostopniowa – napowietrzanie wody będzie odbywać się w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilości powietrza 10% ilości wody;

- filtracja dwustopniowa – odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym, będzie odbywać się w filtrach ciśnieniowych I i II stopnia z prędkością filtracji vf ≤10 m/h;

- retencja wody w 2 zbiornikach wyrównawczych o objętości 150 m3 każdy;

- pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci wodociągowej poprzez zestaw hydroforowy;

- wzruszanie złoża w filtrach – regeneracja powietrzem za pomocą dmuchawy dostarczającej powietrze do wzruszania złoża w filtrach;

- płukanie złoża w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocą pompy płucznej do płukania filtrów;

- dezynfekcja wody uzdatnionej tłoczonej ze zbiornika retencyjnego wody.

Wody surowa będzie pobierana za pomocą pompy głębinowej. Założono pomiar ilości wody surowej na wejściu do stacji uzdatniania za pomocą przepływomierza kołnierzowego. Woda tłoczona będzie do ciśnieniowego układu natleniania składającego się  ze zbiornika z systemem napowietrzania w postaci złoża ze współśrodkowo osadzonych pierścieni Raschiga. Do aeratora o przedłużonym czasie przetrzymania T=180 s, dostarczane będzie sprężone powietrze w ilości Qpow.=10%Q. W zestawie napowietrzającym przy ciśnieniu roboczym p=0,40 – 0,55 MPa następować będzie wysycenie wody powietrzem i utlenienie wodorowęglanów żelazawych do wodorotlenku żelazowego oraz w ograniczonym stopniu amoniaku. Zasada chemicznego odżelaziania wody polega na utlenieniu żelaza dwuwartościowego do Fe3+ i odfiltrowaniu wytrąconego w postaci kłaczków Fe(OH)3. Z uwagi na okresową zawartość w wodzie surowej żelaza na poziomie 1,31 mg Fe/dm3 i manganu ok. 0,176 mg Mn/dm3 dla zapewnienia wymaganej jakości wody uzdatnionej dostarczanej, dla ludności  przewidziano  układ dwustopniowej filtracji – odżelazianie i odmanganianie. Po przejściu przez aerator mieszanina wodno-powietrzna kierowana będzie do systemu ciśnieniowych filtrów pośpiesznych wypełnionych złożem kwarcowym i katalitycznym. W celu usunięcia manganu, który utlenia się znacznie trudniej niż żelazo do nierozpuszczalnego MnO2, przyjęto prędkość filtracji vf<10 m/h oraz aktywowaną warstwę katalityczną o odpowiedniej granulacji wypełnienia, która po utracie właściwości aktywnych pokryje się tlenkami manganu tworzącymi stały katalizator dla utlenianego Mn2+ do nierozpuszczalnego MnO2 (tzw. dojrzewanie złoża). Przed odmanganianiem woda musi być pozbawiona związków żelaza, co jest warunkiem koniecznym procesu. Wytrącony z wody w postaci zawiesiny wodorotlenek żelazowy zostanie zatrzymany w warstwie filtracyjnej. Po osiągnięciu przez złoże współczynnika ekspansji wyrażonej stratą ciśnienia na filtrze do 0,03-0,05 MPa lub po osiągnięciu obliczeniowej pojemności chłonnej złoża, filtry będą poddawane regeneracji z zastosowaniem dwuetapowego systemu powietrzno-wodnego. W pierwszej fazie w przeciwprądzie złoża przedmuchiwane będą sprężonym powietrzem celem wzruszenia wypełnienia z wydajnością qp=18 dm3/s a następnie płukane wodą z intensywnością qw=15dm3/s. Sprężone powietrze do płukania dostarczane będzie wydzieloną instalacją za pomocą dmuchawy, natomiast woda niezależną pompą płuczącą wchodzącą w skład  przepompowni II°. Woda uzdatniona magazynowana będzie w dwóch zbiornikach wyrównawczych V=2x150 m3 i w zależności od rozbioru, tłoczona w sieć wodociągową za pomocą przepompowni II° – zestawu hydroforowego. Pomiar ilości następować będzie za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego na wyjściu ze stacji.

Zużyte wody własne z regeneracji filtrów kierowane będą grawitacyjnie do odstojnika wód popłucznych, który będzie pierwszym elementem oczyszczalni wód popłucznych. Oczyszczalnia wód popłucznych będzie kompletnym zagregowanym urządzeniem służącym do odzyskiwania wód zużytych w procesie płukania filtrów. Wody po oczyszczeniu wprowadzane będą do rurociągu wody surowej ze studni przed aeratorem. W dolnej części odstojnika wód popłucznych gromadzić się będzie osad, który okresowo będzie usuwany i zagęszczany. Osad w postaci stałej (bezpieczny pod względem sanitarnym, głównie wodorotlenek żelazowy) będzie zagospodarowywany przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zajmujące się utylizacją w ramach umowy serwisowej (jako odpad). Przy normalnej pracy stacji uzdatniania wody nie zakłada się wprowadzania wód popłucznych do kanalizacji. Odstojnik będzie posiadać przelew awaryjny do kanalizacji sanitarnej. Na wypadek awarii oczyszczalni wód popłucznych wody popłuczne zostaną wprowadzane do kanalizacji sanitarnej, będącej własnością Gminy Cekcyn (eksploatacją zajmuje się PUH Tuchwod Sp. z o.o.). Wody popłuczne powstałe w procesie płukania filtrów nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Skład wód popłucznych jest zbliżony do składu wody z ujęcia, może zawierać śladowe ilości żelaza i manganu i zawiesinę. Żelazo, mangan i zawiesina zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 233, poz. 1988) nie są substancjami  szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, których wprowadzanie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

Zaprojektowano całkowicie automatyczną pracę stacji wodociągowej. Proces technologiczny uzdatniania wody oraz jej dystrybucja w sieć sterowane będą sterownikiem mikroprocesorowym z dwukierunkową transmisją danych do siedziby Użytkownika. Dostawa powietrza odbywać się będzie za pomocą sprężarki poprzez rozdzielnię pneumatyczną. W przypadku konieczności dezynfekcji  przewidziano chlorowanie podchlorynem sodu, który dozowany będzie na wylocie wody uzdatnionej do zbiorników magazynowych lub w sieć wodociągową.

# Zakres i częstotliwość wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody

Proponuje się wykonywanie wymaganych analiz pobieranej wody (po procesie uzdatniania) z częstotliwością 1 raz w roku. Zakres wykonywania analizy pobieranej wody wraz z najwyższymi dopuszczalnymi wartościami przedstawiono w tabeli nr 12-1.

| Tabela nr 12-1 Zakres wykonywania analizy pobieranej wody wraz z najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametr | Jednostka | Dopuszczalne zakresy wartości |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Barwa | mg/l Pt | 15 |
| 2 | Mętność | NTU | 1 |
| 3 | Odczyn | pH | 6,5-9,5 |
| 4 | Przewodność | uS/cm | 2500 |
| 5 | Smak | - | Akcept. |
| 6 | Zapach | - | Akcept. |
| 7 | Żelazo ogólne | mg/l Fe | 0,2 |
| 8 | Jon amonowy | mg/l NH3 | 0,5 |
| 9 | Azotyny | mg/l NO2 | 0,5 |
| 10 | Azotany | mg/l NO3 | 50,0 |
| 11 | Mangan | mg/l Mn | 0,05 |
| 12 | Escherichia coli | jtk | 0 (w próbce 100 ml) |
| 13 | Enterokoki | jtk | 0 (w próbce 100 ml) |
| 14 | Bakterie grupy coli | jtk | 0 (w próbce 100 ml) |
| Jtk – liczba mikroorganizmów Przewodność oznaczana w temperaturze 25°C Akceptowalny – przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |  |  |  |

# Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach

W przypadku awarii lub uszkodzenia przepływomierza, pompy głębinowej należy niezwłocznie usunąć usterkę i jeśli to możliwe nie pobierać wody podziemnej do czasu naprawienia.

# Prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody ze studni

Proponuje się prowadzenie pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni z częstotliwością 1 raz na rok oraz rejestrowania wyników pomiarów w książce eksploatacji studni.

# Konieczność ustanawiania stref ochronnych dla ujęcia

Strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r. (zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz.159 ze zm.)). Gmina Cekcyn jest zobowiązana do wystąpienia z wnioskiem do Starosty Tucholskiego o ustanowienie nowej strefy ochronnej.

Strefa ochrony bezpośredniej ustalona w Dokumentacji hydrogeologicznej była wyznaczona w promieniu od 8-10 m od studni.

Urząd Gminy planuje budowę studni nr 2 (na terenie dz. nr ewid. 47/5).  Dla planowanej studni nr 2 Starosta Tucholski dnia 5 sierpnia 2016 r. wydał decyzję znak: OŚ.6530.7.2016 zatwierdzającą „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 2 dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na działce nr 47/5 w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie”. Studnie mają pracować naprzemiennie, w ramach jednych zasobów. Gmina Cekcyn planuje wystąpić z wnioskiem o ustanowienie nowej strefy ochronnej dla ujęcia (obejmującego dwie studnie). Strefa ochrony bezpośredniej zostanie ustanowiona dla obu studni.

Planuje się po wybudowaniu stacji uzdatniania wody wygrodzić teren, na którym znajduje się studnia oraz będzie znajdować się stacja uzdatniania wody.

# Informacje o sposobie gospodarowania osadów ściekowych

Osady powstałe podczas oczyszczania wód popłucznych będą stanowiły odpad i będą zagospodarowywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zajmujące się utylizacją w ramach umowy serwisowej. Osad będzie stanowić głównie wodorotlenek żelazowy.

# Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy i krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Studnia nr 1 jest zlokalizowana w granicach jednolitych części wód powierzchniowych: Ruda (PLRW200018292589). Ruda oddalona jest od przedmiotowego ujęcia o około 2 km (region wodny Dolnej Wisły - obszar dorzecza Wisły).

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549) stan tej silnie zmienionej części wód oceniono jako zły. Rozpatrywana JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym dla JCWP Ruda jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Wskazanie odstępstw wraz z uzasadnieniem dla JCWP przedstawiono w tabeli nr 17-1.

| Tabela nr 17-1 Wskazanie odstępstw wraz z uzasadnieniem dla JCWP - Ruda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstępstwo | Typ odstępstwa | Termin osiągnięcia dobrego stanu | Uzasadnienie odstępstwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| tak | przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych - dysproporcjonalne koszty | 2021 | Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. |

Przedmiotowe ujęcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym nr 36.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1911), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U.2016 poz. 85) w stan ilościowy i chemiczny wód oceniono dobry.

JCWPd nr 36 nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Celem środowiskowym dla JCWPd nr 36 jest osiągnięcie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Charakterystykę jednolitych części wód podziemnych przedstawiono w tabeli nr 17-2.

| Tabela nr 17-2 Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | JCWPd | JCWPd nr 36 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Profile |  |
| 2 | Opis | Symbol całej JCWPd uwzględniający wszystkie profile: Q1,2, Ng, Cr Opis symbolu: w czwartorzędzie występuje jeden lub dwa poziomy nie będące w kontakcie z poziomem neogeńskim. Poziom neogeński nie ma łączności z piętrem kredowym. Q – wody porowe w utworach piaszczystych Ng – wody porowe w utworach piaszczystych Cr – wody szczelinowe w utworach węglanowych Cecha szczególna JCWPd: Obszar JCWPd 36 obejmuje zlewnie Brdy. Główne poziomy wodonośne występują w warstwach międzymorenowych i lokalnie w sandrach. W południowej części JCWPd stwierdzono występowanie wód w osadach kredy górnej. |

Dodatkowe ustalenia wynikające z Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły w postaci celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych przedstawiono w punkcie 16.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zostały przedstawione w rozporządzeniu nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły (zmienionym rozporządzeniem nr 7/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.). Zgodnie z sugerowaną kolejnością zaspokajania potrzeb wodnych przedstawioną w rozporządzeniu Wnioskodawca planuje korzystać z zasobów wody podziemnej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe. Dla wód podziemnych celem środowiskowym jest osiągniecie dobrego stanu chemicznego i ilościowego. JCWPd nr 36 posiada dobry stan chemiczny i ilościowy.

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego (stan na 2007 r.) zasoby regionu wodnego Dolnej Wisły, wynoszą:

- dyspozycyjne – 2002 tys. m3/d

- perspektywiczne – 2086 tys. m3/d.

Średniodobowy pobór wody wynosi 748 m3/dobę, co stanowi około 0,037 % zasobów. Obliczenia wskazują na to, że pobór wody nie spowoduje przekroczenia dostępnych zasobów dyspozycyjnych.

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U.2016 r. poz.1841). Teren, na którym zlokalizowane jest ujęcie nie jest zlokalizowany na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Analizy wpływu na życie i zdrowie ludzi, powodzi na obszary działalności gospodarczej zostały wykonane wyłącznie dla obszarów potencjalnie zagrożonych powodzią, do którego nie należy działka, na której zlokalizowana jest studnia.

Obecnie projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy jest w fazie konsultacji.  Powierzchnia gminy Cekcyn zagrożona jest suszą atmosferyczną w sposób mało znaczący, a suszą glebową bardzo znaczący.  Gospodarka Komunalna jest narażona na skutki suszy atmosferycznej i glebowej w sposób mało znaczący.

Zgodnie z projektem za suszę hydrologiczną wg Systemu POSUCHA.imgw.pl uważa zjawisko odnoszące się do „okresu, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego, a w przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych”. Suszę hydrologiczną ocenia się i identyfikuje na podstawie analizy rezultatu hydrologicznego jakim jest niżówka hydrologiczna - czyli obniżenie poziomu wód powierzchniowych.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych stanowi podstawowy dokument dotyczący oczyszczania ścieków komunalnych, który ma na celu koordynację działań gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji sanitarnej. Studnia nr 1 będzie pobierać wodę podziemną.

# Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz podziemnych określono w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1911).

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych:

Wyznaczając cele środowiskowe dla poszczególnych JCWP brano ponadto pod uwagę ocenę stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego dokonaną na podstawie dostępnych danych monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010-2013 (w przypadku jezior). Dla JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu do następujących elementów biologicznych:

- fitoplankton – Wskaźnik Fitoplanktonu IFP (wskazany dla JCWP, dla których wskaźnik ten został zbadany oraz dla wszystkich JCWP o typie 21);

- fitobentos – Multimetryczny Indeks Okrzemkowy IO;

- makrofity – Makrofitowy Indeks rzeczny MIR;

- makrobezkręgowce bentosowe –Wskaźnik Wielometryczny MMI_PL;

- ichtiofauna –Wskaźnik EFI+ oraz IBI.

Przypisując cele środowiskowe w zakresie elementów fizykochemicznych, stosowano następujący schemat:

- jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP wskazywała na stan dobry lub poniżej dobrego – wtedy wszystkim elementom fizykochemicznym, przypisane zostały wartości graniczne dla stanu dobrego;

- jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP wskazywała na stan bardzo dobry – wtedy elementom fizykochemicznym będącym w stanie bardzo dobrym, zostały przypisane wartości graniczne dla stanu bardzo dobrego. Wszystkim pozostałym elementom fizykochemicznym, jako parametry charakteryzujące cel środowiskowy, zostały przypisane wartości graniczne dla stanu dobrego.

Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny. Wskaźniki stanu dobrego przyjęto zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacyjnym. Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementów (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie I klasy.

Ponadto, dla osiągnięcia celów środowiskowych istotne jest umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków.

Zgodnie z art. 38e ust. 1 ustawy - Prawo wodne celem środowiskowym dla JCWPd jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych (zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skażenie).

Pobór wód podziemnych ze studni nr 1 nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ze względu na to, że oddziaływanie ujęcia 
w czasie poboru wody powoduje jedynie okresowe obniżenie wysokości zwierciadła oraz nie będzie miał negatywnego wpływu na stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych w JCWPd nr 36.

# Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

- Tucholski Park Krajobrazowy – otulina,

- Obszar Natura 2000 – Boru Tucholskie.

Działka nr 47/5, na której zlokalizowane jest ujęcie objęta jest 	miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXI/189/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016 r.). Zgodnie z planem, w związku z lokalizacją ujęcia na ww. formach ochrony przyrody, należy zastosować przepisy odrębne.

Planowany pobór wody nie wpłynie negatywnie na realizację zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 przedstawionych w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. U. z 2015 poz. 1161). Pobór wody w miejscowości Cekcynek nie został zidentyfikowany jako istniejące lub potencjalne zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony. Pobór wody nie wpłynie na obniżenie wód gruntowych, pobór będzie występował z czwartorzędowej warstwy wodonośnej (26-50 m ppt). Oddziaływanie ujęcia w czasie poboru wody powoduje jedynie okresowe obniżenie wysokości zwierciadła. Będzie to relatywnie niewielki pobór, który nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 2/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego pobór wody ze studni nie został zidentyfikowany jako potencjalne lub istniejące zagrożenie wewnętrzne/zewnętrzne.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wymieniony jest enumeratywny katalog zakazów mogących być wprowadzonych w parkach krajobrazowych:

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciw powodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

- budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia;

- lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;

- likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;

- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;

- utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;

- organizowania rajdów motorowych i samochodowych;

- używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Pobór wody ze studni nr 1 nie doprowadzi do naruszenia ww. zakazów. Ponadto należy nadmienić, że studnia jest zlokalizowana w otulinie parku, a nie na jego terenie.

# Literatura i wykorzystane materiały

- „Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych dla Rejonu Dróg Publicznych w Chojnicach Obwody Drogowego nr IV w Cekcynku, gm. Cekcyn”, Hydrogeowiert Grudziądz, 1986 r.

- „Ekspertyza hydrogeologiczna dla planowanego ujęcia wody w miejscowości Cekcynek”, „Ape-geo” Pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców, wrzesień 2015 r.

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cekcyn na lata 2016-2020 opracowany przez TERRA PROJEKT Danuta Mazurczak, Joanna Witkowska s.c., stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/184/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016 r.

- „Gospodarka wodno-ściekowa” Zespół pod redakcją prof. Zbigniewa Heinricha Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 2002 r.,

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1911)),

- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 1841)

- Uchwała nr XXI/189/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cekcynek, obręb geodezyjny Cekcyn

- Projekt budowlany przedsięwzięcia „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn), Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl